山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 齐鲁制药有限公司生物医药产业园3400单元二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济南高新区旅游路8888号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 柳汝亮 |  | 联系电话 |  |  | 0531-55821224 |  |
| 项目性质 | 新建R 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张放 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价R 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210249 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | 鲁P20210262 |  |  |
|  | 门金龙 | 副主任技师 |  |  | 鲁P20210258 |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测情况： 本项目为预评价，类比数据来自我单位检测报告2021JX0005，检测结果均符合我国职业接触限值要求。 拟采取的防护设施设置情况如下： 拟采取的防尘毒设施 拟建项目存在毒物的工段主要是缓冲液配制工段、细菌培养、纯化过程以及制冷工段。 缓冲液配制工段拟采用自动加料、自动卸料等装置，并有吸入、净化和排放装置。 生产区域可能含有生物细胞活性成分，对外界环境影响具有不确定性，其排风高效过滤后高出厂房1.5米排放。 生产中产生的热湿气体采取排风措施，为防止未经过滤的空气倒灌入室，在排风口均装有粗效过滤器。 不同洁净空调系统人流通道，洁具洗涤，器具洗涤灭菌以及工艺要求排风房间设置独立的排风系统，车间工艺用房排风，洁净室内空气经排风口进入风机经高效过滤后，屋面高空排放，过滤器采用袋进袋出方式。其余洁净区域洁净室内空气经排风口进入风机经中效过滤后，屋面高空排放。各排风系统排风机与各自对应的空调器联锁，联锁方式：系统开启时，先启动空调器，再启动排风机；系统关闭时，先关闭排风机，再关闭空调器。 非洁净区通风根据各区域情况，选用合适的通风设备。一般区通风按6～8次/小时确定，卫生间通风按12次/小时确定。普通库房通风按3～5次/小时确定。车间防爆区设事故通风，选用防爆型排风设施，排风换气次数不小于12次/小时。 另外，本项目所用原辅料均为密封包装，存放及装卸时均严格按照操作规程进行操作，避免出现泄漏情况。 防噪措施 （1）从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值。 （2）制冷机房设置在地下一层，设置基础减振。 （3）冷水机组、空压机设备间及有较大噪声的房间均做隔声降噪处理，设计吸声吊顶和吸音墙面，设置隔声门、窗。 （4）对产生噪声的冷水机组、空压机、冷却水泵、冷却塔，生产车间空调器、通风机等设备均选用节能低噪声产品，并采取消声、减振、隔振措施，设备接管采用柔性联接。 （5）空调机房围护结构和内墙表面做隔声和吸声处理，门采用防火隔音门。空调系统设有消声器，采用低速送风方式控制噪声。新排风口均设置消声百叶，尽量减少声源对周围环境的影响。 （6）本项目将选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理进行厂平面布局，尽可能远离厂界。设计对机械噪声采取安装避震、消声罩等降噪措施。 防工频电场措施 配电柜设置金属外壳，并有良好的接地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 专家组建议通过该《预评价报告》，评价机构应按专家组意见对报告进行修改，并由评审专家组确认后存档、备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 经专家组长确认，评审意见已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张放                        制表日期： 2021.11.10