山东中科思尔科技有限公司职业病危害因素定期检测职业病危害因素检测与评价工作公示信息表山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害现状评价工作公示信息表

| 项目名称 | 华能济南黄台发电有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省济南市历城区工业北路172号 |  |  |  |  |
| 用人单位职业卫生管理联系人 | 陈克德 |  | 联系电话 |  | 13553176796 |
| 项目负责人 | 张普 |  | 联系电话 |  | 13258960026 |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  | 资质证书号 |  |
|  | 张普 | 工程师 |  | 鲁P20210265 |  |
|  | 樊盼盼 | 工程师 |  | 鲁P20210266 |  |
|  | 曲玮 | 助理研究员 |  | 鲁P20210253 |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  | 鲁P20210252 |  |
| 项目主要内容： 本评价报告主要对黄台发电有限公司的燃料运输系统、燃烧制粉系统、热力系统、除灰渣系统、化学水处理系统、脱硫系统、脱硝系统、电气系统等生产过程及其相应的辅助系统在运行期间产生，存在的职业病危害因素及其危害程度进行现场检测、实验室分析，对职业病危害防护设施防护效果以及职业卫生管理措施等进行分析与评价。 |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 山东省职业卫生与职业病防治研究院于2021年10月27日-29日及2021年12月15-17日，对用人单位生产运行中产生或存在的职业病危害因素进行了检测现场检测期间生产运行正常，气象条件稳定，波动范围不大。 防护设施设置情况： 1）防尘设施 （1）锅炉烟气安装静电除尘器。 （2）在锅炉零米层、运转层、锅炉本体、煤仓间皮带层、炉顶等区域设置负压真空清扫系统，并兼管煤仓间不宜水冲洗部位的积尘清扫。 （3）在碎煤机室、各转运站、煤仓间等运煤建筑物设水力清扫；各转运站、碎煤机室、煤仓间等均设有除尘设备；在落差较大的地方，下料口上装有缓冲锁气器。 （4）输灰采用密闭管道输送至干灰库，在灰库顶装除尘器，送灰的空气经过滤后排向大气。 （5）脱硫卸料区设布袋除尘器，减少石灰石粉尘的逸散 （6）圆形煤场为封闭煤场，煤场设置喷洒水设施，以防止煤场煤尘飞扬。 （7）干灰运输采用专用密封罐车运灰，车辆出厂前进行冲洗，保证车辆表面清洁，沿途无遗洒；同时，对运灰道路加强喷洒和清扫，有效地抑制二次扬尘。 （8）对厂区能绿化的地方均种树植草进行绿化，绿化带是防尘美化环境的有效措施。 2）防毒设施 （1）酸碱贮存间及酸碱计量间、循环水加药间设置自然通风和防腐轴流排风设备，设有冲洗及排水设施。 （2）化学水处理设备，酸碱贮存罐、酸碱计量间等产生有毒气体或腐蚀性气体的建筑物内部及沟道地均采用防腐材料或衬涂防腐材料。在盐酸贮存罐及计量箱、阀门、管道设备等采取了防腐措施。 （3）加氨水装置布置在两机炉之间的专用炉内加药间，并设置了通风装置等。氨水采用密闭容器贮存，本系统为自动控制无人值班，设有事故报警系统。 （4）对散放一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体的锅炉房运转层以下采用自然进风、机械排风的通风方式。即由锅炉房运转层下部侧窗进风，然后由设在锅炉房外墙上部的轴流风机排风。 （5）脱硝装置设置在室外，单独布置，并且为棚式结构，液氨采用密闭容器贮存，本系统为自动控制值班室人员监守，设有事故报警系统。脱硝装置设有围堰和排水沟，氨罐区设喷淋设施和硼酸溶液，并在上方设有风向标。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论及措施建议： 评价结论： 1）生产工艺和设备布局 本工程采用了先进成熟的技术及运行可靠的设备，自动化控制程度高，减少了工人接触职业病危害因素的时间。在设备布局上，依据生产工艺需要，紧凑布置，层次分明，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 2）职业病危害因素及危害程度 本项目产生的职业病危害因素主要有煤尘、矽尘、石灰石粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化硫、硫酸、臭氧、盐酸、氨、氢氧化钠、氮氧化物、噪声、高温、工频电场、紫外辐射、照度。 对18个接触粉尘的个体粉尘时间加权平均浓度检测结果显示，7#、8#机组脱硫巡检工1，9#、10#机组输煤皮带巡检工2，这2个工种个体粉尘时间加权平均浓度超出职业接触限值要求。对38个工作场所的粉尘定点检测结果显示，7#炉电除尘底、7#渣仓操作室、7#、8#机组灰库操作室、9#、10#机组9#炉电除尘底，这4个工作场所粉尘浓度检测结果超出职业接触限值要求。 对本项目中存在有害化学物的工作场所进行了连续三天的检测，检测有毒有害化学物9种，工作场所的短时间接触浓度和工种的时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019) 的要求。 对本项目16个工种个体接触噪声剂量进行了检测，合格15个，合格率为93.75%，对5个非噪声工作地点的噪声剂量进行了检测，合格5个，合格率为100%。检测结果表明，9#、10#机组脱硫巡检工2接触噪声的8h等效声级超过接触限值。超标原因：超标工种所处工作场所氧化风机及各种泵噪声较大，加上噪声叠加，从而导致噪声超标。 对本项目11个工作场所的工频电场，2个工种的工频电场进行了检测，结果表明，本项目各工作场所及工种的工频电场强度均符合职业接触限值要求。 对本项目2个高温岗位，4个工作场所的高温进行了检测，结果表明，本项目检测地点高温检测结果都符合职业接触限值要求。 对本项目1个岗位紫外辐射进行了检测，结果表明，本项目检测地点紫外辐射检测结果符合职业接触限值要求。 本次共检测15个工作地点0.75m水平面及部分作业面的照度，作业面的照度均能满足《建筑照明设计标准》要求。 3）职业病危害防护措施 本项目对工作场所产生的职业病危害因素，采取了相应的职业病防护设施：防尘措施主要采取了的喷淋加湿、密闭通风除尘措施；防毒措施主要采取了通风排毒、密闭防腐等措施；防噪声主要采取了隔声、消声、减振和隔离操作等措施。工作场所职业病危害因素检测结果显示，工程中这些职业病防护措施的采取，显著降低了工作场所职业病危害因素的浓度或强度，使多数工作场所的职业病危害因素的浓度或强度符合国家职业卫生标准的要求，使生产车间总体上具有良好的卫生状况，基本达到了相关的标准要求。但是，由于防尘措施不完善，导致部分工作场所的粉尘浓度超过了职业接触限值的要求；个别生产设备噪声强度较大，隔振降噪和隔离措施效果欠佳，导致个别工作场所的噪声强度不符合噪声卫生限值的要求。因此该建设项目的防尘、防噪声等职业病危害防护措施需要进一步完善。 4）个人使用的防护用品 本工程为接触主要职业病危害因素的部分作业工人佩戴了个人防护用品，但应完善防护用品的种类，督促作业人员正确使用和佩戴个人防护用品，并做好发放的管理工作，保证每个作业人员能佩戴合格的防护用品。 5）建筑卫生学 本工程主要建筑物的采暖、通风、空气调节、照度等建筑卫生学符合国家标准的要求。 16）辅助用室 厕所、盥洗室、浴室、休息室、食堂等的设置情况满足《工业企业设计卫生标准》对辅助用室的要求。 7）应急救援 本工程制订了《职业病危害事故应急救援预案》，成立厂职业病危害事故应急救援抢救小组,设有职工医院，并配备部分的急救设备及器械、急救药品，进行了针对性的现场应急演练，能满足国家标准的要求。 8）职业卫生管理 用人单位设有职业卫生管理机构，配备相关管理人员，制定了部分职业卫生管理制度，并且开展了相应的职业病防治工作。用人单位应完善职业病防治制度，配备专职的职业卫生职业人员积极开展职业卫生培训，积极开展或委托有资质的机构对职业病危害因素定期进行检测，应该进一步完善职业卫生档案管理，落实工作场所职业病危害告知和劳动合同告知制度，保障职业病危害防治经费等。 措施建议： 1）防尘措施 加强对煤场的清扫力度，及时洒水抑尘。对皮带输送的燃煤应加湿，对各皮带密闭溜筒和密闭导料槽密封性定期检查与维护。加强灰库在装车时的密封性，加强干式排渣机操作室的密封性，及时清扫灰库地面积尘，防止二次扬尘；健全防尘口罩发放登记制度，督促接尘工人佩戴防尘口罩。加强对除尘器的维护，确保其正常运行。 2）防毒措施 在脱硫值班应配备正压式呼吸器和防毒面具，并佩戴便携式氨气检测仪。在工业废水酸碱罐区等设标准的紧急淋浴洗眼设施，并常备有弱碱或弱酸溶液，以备及时清洗污染的皮肤。在作业工人进入循环水加药间等工作场所前需进行充分通风，加强个体防护用品（橡胶手套、防护眼镜、防护服）的佩戴，确保工作场所的毒物浓度低于职业接触限值。在进行污水池清淤时应注意做好充分的通风工作，并配备必要的防毒面具和急救设施，严格做好个体防护，并携带便携式硫化氢气体检测仪，以免发生硫化氢等废气引起的中毒。脱硝系统所用的催化剂为五氧化二钒等，三年左右更换一次，由厂家专业人员操作，更换催化剂时应做好防护工作。 3）防噪声措施 对接触噪声较强的岗位要加强个人防护措施，以减轻噪声对作业工人健康的危害。维修工人在强噪声场所停留时间较长，应加强个人防护，佩戴好防噪声耳塞。 4）防暑降温措施 加强夏季高温作业人员的防暑降温保健措施。在炎热季节要减少生产人员的高温作业时间，加强通风，并对空调设施进行定期清洗，以确保良好的空气质量；应供应含盐的清凉饮料（含盐0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，保证工人水盐代谢平衡，预防中暑的发生。 5）应急救援 加强应急救援能力的建设。完善和修订应急预案，应配备完善的应急救援设施和药品，积极开展演练；并且在炉内加药间、氨区值班室等场所设置简易药箱，配备呼吸器、防护眼睛、防护服、稀硼酸和稀碱液等。建立应急救援设施的台帐，定期对各种应急救援设施进行有效性检查，确保设施的正常使用，应急救援设施应存放在便于获取的位置。在进行设备检修、污水处理站的清淤时，应设置自动报警装置和通风设施，并进行充分的通风换气。本工程新建脱硝系统，使用大量的液氨，对液氨的防护应加强，应该在氨储存罐区设置警示说明和逃生路线，针对氨泄漏制定应急救援预案，定期进行演练。 6）职业卫生管理 进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的要求，进一步完善本企业职业病防治管理工作，细化职业卫生管理制度，定期对职工进行职业卫生知识的相关培训和告知，确保各项职业卫生管理制度的落实。完善职业卫生健康档案工作，由专人负责管理保管。外包人员在可能接触职业病危害的作业岗位作业和本公司人员在职业病防护方面享有同等的待遇，公司有责任监督外包工人正确、有效使用职业病危害防护设施和个人防护用品。 7）建立完善的外包协议，加强外包工的职业卫生管理 本项目卫生保洁岗位外包，应建立制定“承包商安全管理规定”，明确要求承包商的相关管理体系必需满足职业防治需要，其内容至少包含：职业病危害识别、风险评价和已识别风险采取的措施，个人使用职业病防护用品目录和有效检验证书，职业性健康体检程序等。 外包工的职业卫生管理方面，在承包商管理的基础上，本项目相关管理部门应严格按照本公司的《职业卫生管理制度》，也对其进行监督、检查和考核，对查出的问题督促整改，并跟踪检查，定期公布，确保工人的身体健康。 8）建立完善的密闭空间作业制度，加强密闭空间作业管理 本项目在对炉膛、烟道、吸收塔、废水排放坑、污泥浓缩池、储罐等进行检维修或清淤时，会涉及到密闭空间作业。在进入密闭空间作业前，用人单位应进行可能存在的职业病危害因素的识别和评价；用人单位应制定和实施密闭空间职业病危害防护控制计划，密闭空间准入程序和安全作业操作规程；提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品设备、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必需设备，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。在进入密闭空间作业期间，至少安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护；应持续强制性通风，保证足够的新鲜空气供给。 |  |  |  |  |  |

制表人：张普                      制表日期：2022年1月5日