山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 齐鲁制药有限公司生物医药产业园6500单元二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 济南高新区旅游路8888号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 柳汝亮 |  | 联系电话 |  |  | 0531-55821224 |  |
| 项目性质 | 新建R 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张放 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629353 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价R 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收）□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张放 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210249 |  |  |
|  | 程虎 | 副主任技师 |  |  | 鲁J20210259 |  |  |
|  | 张普 | 工程师 |  |  | 鲁P20210265 |  |  |
|  | 冯斌 | 副研究员 |  |  | 鲁P20210256 |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 检测情况： 本项目为预评价，类比数据来自某检测评价公司的现状评价检测报告。检测结果均符合国家职业接触限值要求。 拟采取的防护设施设置情况如下： 拟采取的防尘毒设施 1、粉碎机、筛分机自带吸尘器，将粉尘捕集，经过滤后高空排入大气。 2、粉碎机、筛分机投料时均经过自动投料器进行投料，且为负压投料，防止粉尘外溢。 3、粉碎机、筛分机选用先进设备，运行时密闭，防止粉尘溢出。 4、前处理洁净车间对环境中的悬浮粒子、浮游菌、温度、湿度、压差等关键参数进行采集、记录及越限报警等，并与通风系统连锁。 5、粉碎机、筛分机采用自动控制系统；运行时工人主要在控制台操作，距设备有一定距离。 6、称量间设置通风除尘系统进行全面通风，送风方式为上送侧排，避免产生的粉尘经过人的呼吸带。 7、通过提升机将物料料斗安装到湿法混合制粒机的制粒仓投料器上，安装完成后形成密闭腔体，投料时打开中间的盲板，使用风机对腔体进行拔风，防止粉尘外溢。 8、湿法混合制粒机制粒完成后通过管道将物料转移到流化床中，转移过程密闭。 9、流化床自带排风除尘系统，含尘气体收集后经过滤后排放。 10、制粒机、流化床、干整粒机选用密闭先进设备；且均可通过电脑自动控制。 11、制粒工序洁净车间对环境中的悬浮粒子、浮游菌、温度、湿度、压差等关键参数进行采集、记录及越限报警等，并与通风系统连锁。 12、压片机自动化、模块化、一体化设计，设有密封和除尘系统，设有高清晰隔离视窗。 13、素片从包衣机底部排出，由热风带到上部，同时使喷洒在素片表面的包衣液得到快速、均匀的干燥，形成坚固光滑的表面薄膜，避免了素片从高处落下产生的碰撞现象，杜绝碎片和磕边，从而减少了粉尘的产生。 14、压片机、包衣机采用自动化控制系统，工人作业时主要在控制台处。 15、加料过程中将物料料斗与加料仓对接密闭后再进行加料，防止粉尘溢出。 16、胶囊填充机设有吹气、吸气相结合的除尘系统。 17、加料过程中将物料料斗与加料仓对接密闭后再进行加料，防止粉尘溢出。 18、所有生产设备均符合《洁净厂房设计规范》要求设计及购置。 防噪措施 1、从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值。 2、制冷机房设置在地下一层，设置基础减振。 3、冷水机组、空压机设备间及有较大噪声的房间均做隔声降噪处理，设计吸声吊顶和吸音墙面，设置隔声门、窗。 4、将高噪声设备（制粒机、空压机、制冷机等）与低噪声设备隔离，避免噪声对非噪声作业人员的影响。将高噪声设备置于独立房间内，充分利用建筑物墙体、门窗进行隔声处理。风机、泵等高噪声设备设置减振基础。。 5、空调机房围护结构和内墙表面做隔声和吸声处理，门采用防火隔音门。空调系统设有消声器，采用低速送风方式控制噪声。新排风口均设置消声百叶，尽量减少声源对周围环境的影响。 防工频电场措施 配电柜设置金属外壳，并有良好的接地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 专家组建议通过该《预评价报告》，评价机构应按专家组意见对报告进行修改，并由评审专家组确认后存档、备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 经专家组长确认，评审意见已落实。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张放                        制表日期： 2021.10.30