山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

| 项目名称 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂全厂节水及废水综合治理改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 山东省德州市 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位职业卫生管理联系人 | 王远宏 |  | 联系电话 |  |  | 0534—2432239 |  |
| 项目性质 | 新建□ 改建 扩建 技术改造□ 技术引进□ |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 张海东 |  |  | 联系电话 |  |  | 0531-82629253 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价（职业病防护设施验收） |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 技术职务 |  |  | 资质证书号 |  |  |
|  | 张海东 | 副研究员 |  |  | A01(P) 12200254 |  |  |
|  | 冯 斌 | 副研究员 |  |  | A01（P）12200507 |  |  |
|  | 张士怀 | 助理研究员 |  |  | A01（P）12200551 |  |  |
|  | 刘洪强 | 工程师 |  |  | A01（P）14100921 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目厂址位于华能国际电力股份有限公司德州电厂原有厂区内，华能德州电厂厂址位于德州市运河经济开发区。 循环水排污水深度处理回用系统项目处理能力：600m3/h；循环水补水节水改造项目处理能力：3000m3/h；脱硫废水改造项目处理能力：50m3/h；含煤废水改造项目处理能力：2×40m3/h（本次改造增加旁路电子絮凝器50m3/h）；除雾器冲洗水项目处理能力：50m3/h；冷渣水系统改造：2×120m3/h。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害因素检测和防护设施设置情况： 本工程在生产运行过程中主要存在有毒有害化学物(硫酸、氢氧化钠、氧化钙、碳酸钠、氨、盐酸等)、物理因素(噪声)等。对本工程工作场所空气中存在的氨、盐酸、氧化钙、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸浓度进行了现场检测，现场检测结果表明，本工程工作场所上述职业病危害因素浓度（强度）均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 本项目主要生产装置密闭化、管道化，生产过程机械化、程序化和自动控制，工人巡检作业，降低了工人接触有害物质的时间；石灰粉、碳酸钠采用密闭罐车运输，采取密闭气力输送至石灰粉仓；石灰粉仓、碳酸钠粉仓顶部设置布袋除尘器；次氯酸钠、硫酸、盐酸及氢氧化钠储罐为棚式半露天布置，卸车区使用的卸酸泵，酸碱等加药管道均为密闭并做防腐设置；本项目生产设备合理布局，高噪声的空气压缩机单独布置在单层厂房内；空压机、罗茨风机设置有隔声罩。本工程控制室设置空调设施，程高温季节作业时为作业人员供应清凉饮料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审情况（评价结论、评审及验收意见等）： 2020年12月19日，华能国际电力股份有限公司德州电厂在德州市组织有关专对“全厂节水及废水综合治理改造工程”职业病防护设施进行了竣工验收。专家组建议通过《控制效果评价报告》，并完善以下建议： 1.细化项目组成和主要工程内容说明； 2.细化酸碱加药间通风情况调查与分析； 3.完善接触酸、碱个体防护用品配备调查 4.全面落实专家提出其他各项建议。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审（验收）意见的整改落实情况： 已按照专家组意见从项目组成、加药间通风设施、个体防护用品调查等方面进行了修改完善。 |  |  |  |  |  |  |  |

制表人：张海东                   制表日期： 2021年1月10日